АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021 № 202-п

О создании рабочей группы по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Гаврилово-Посадского              городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального

района Ивановской области на 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Гаврилово-Посадского         муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению проекта на 2022 год актуализированной схемы теплоснабжения Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области, согласно приложению 1.

2. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте Гаврилово-Посадского городского поселения в сети Интернет и в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» согласно приложению 2.

3. Разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского              городского поселения:

а) до 19.04.2021 - сведения о размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения;

б) до 19.04.2021 - адрес, по которому осуществляется сбор             замечаний и предложений, а также срок их сбора;

в) до  13.05.2021 -  уведомление о проведении публичных слушаний.

4. Замечания и предложения по проекту на 2022 год актуализированной схемы теплоснабжения Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме, по адресу: г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д.3, каб.29 с 21.04.2021   по 11.05.2021.

5. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 21.05.2021 в 10-00 в актовом зале Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района по адресу: город Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д.3.

6. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                         В.Ю. Лаптев

Приложение 1 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                                                                                                                                      от 08.04.2021 № 202-п

Состав

рабочей группы по рассмотрению проекта актуализированной

схемы теплоснабжения Гаврилово-Посадского городского

поселения Гаврилово-Посадского муниципального

района Ивановской области на 2022 год

Руководитель рабочей группы:

-Тензок Владимир Эдкарьевич, заместитель Главы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района;

Члены комиссии:

-Жигулева Ольга Сергеевна, начальник отдела ЖКХ Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского                        муниципального района;

- Рунова Анжела Владимировна,  главный специалист отдела ЖКХ Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района;

-Клочкова Аксана Валерьевна, главный специалист отдела ЖКХ Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского       муниципального района;

Приложение 2 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 08.04.2021 № 202-п

ПРОЕКТ

Актуализированная  схема теплоснабжения

Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2022 год

Содержание

- Вводная часть………………………………………………………………..5

- Сведения об экспертной организации……………………………………. 5

- Цель проведения работы…………………………………………………... 5

- Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………  6

- Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение……................................................................................... 25

- Решение об определении единой теплоснабжающей

организации ..................................................................................…........... 32

- Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками...... 32

- Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………………..  32

- Предложения по улучшению работы системы

теплоснабжения…………........................................................................... 32ПРИЛОЖЕНИ

- ПРИЛОЖЕНИЕ А. ……………………………………………………....  33

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

  - Работы проводились в марте 2021 года.

2.Сведения об экспертной организации

  - Организация – ООО «Энергомир-1».

2.2. Юридический адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.173, кв. 62.

2.3. Фактический  адрес: 153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21,

офис 212.

2.4. ОГРН 11537002023540     ИНН 3702122005.

2.5. Тел.: 8(4932) 93-71-42.

2.6.  ООО «Энергомир-1» г. Иваново имеет согласованную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Методику проведения испытаний тепловых энергоустановок. Уведомление №11-16/1549 от 7.03.2017 г.

2.7. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ПР-222/2016-3702122005/01 от 18.02.2016 г. без огранйичения срока и территории действия.

2.8.	 Свидетельство о допуске в систему «ЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» серия 37 №00111 код ЭО в качестве экспертной организации в области консалтинговых работ и услуг в сфере коммунальной энергетики, в том числе проведения экспертизы расчетов и обоснования нормативов.

- ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Необходимость актуализации схем теплоснабжения определена, требованиями статьи 23 Федерального закона  от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении».

4.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1.1 Общая характеристика города Гаврилов Посад

Границы муниципального образования:

От областного центра, города Иваново, город Гаврилов Посад находится на расстоянии 80 км по дороге областного значения Иваново — Тейково - Гаврилов Посад.

По территории поселения проходит железная дорога Москва — Иваново - Кинешма. Станция Гаврилов Посад находится от станции Иваново на расстоянии 75 км, от станции Москва Ярославская — на расстоянии 240 км.

В целом географическое положение Гаврилово-Посадского городского поселения следует оценивать как достаточно выгодное, прежде всего, благодаря расположению г. Гаврилов Посада на железной дороге и его автомобильной прямой доступности к таким значимым историческим населенным местам, как г. Суздаль (27 км от г. Гаврилова Посада), г. Юрьев-Польский (40 км), г. Тейково (50 км), г. Иваново (80 км),  г. Ростов Великий (150 км).

Территория Гаврилово-Посадского городского поселения  занимает площадь равную 922,84 га, в том числе г. Гаврилов Посад   584 га.

Населенных пунктов, входящих в состав Гаврилово-Посадского городского поселения – 12. (г. Гаврилов Посад, с.   Загородный, с.  Закомелье, с. Ирмес, с. Краснополянский, с. Огренево, с. Муравкино, с. Воймига, с. Садовый,с. Ярышево, д. Маньково, д. Бексерево)

Численность населения на 01.01.2012 г. составляет 6 974 человек, в т.ч. г. Гаврилов Посад 6280 человек.

Климат в Гаврилово-Посадском городском поселении - умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной снежной зимой. В целом агроклиматические условия благоприятны для проживания, деятельности и отдыха людей.

Средний годовой уровень осадков 497 мм. Наиболее дождливый период с июля по сентябрь (241 мм). Продолжительность солнечного сияния около 1700 часов. Число дней в году без солнца – 126.

Продолжительность периода   со среднесуточной температурой более 10оС – 130 дней, периода со среднесуточной температурой более 00С-210 дней, безморозного периода – 130 дней.

Преобладающее направление ветра: зимой южные и юго-западные, летом – западные и юго-западные.

Продолжительность периода, с устойчивым снежным покровом-150 дней. Мощность снежного покрова 35 см.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Гаврилово-Посадского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на твердом топливе и природном газе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические и газовые водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Гаврилово-Посадского городского поселения  осуществляет АО «РСО».

В г. Гаврилов Посад теплоснабжение осуществляется от трех котельных:

1. Котельная ЦРБ

2. Котельная «Городок»

3. Котельная (ул. Советская, д.67)

4.1.2. Параметры работы тепловых сетей

Основные характеристики работы тепловых сетей и котельных:

-Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: -  30оС; (Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон  -3,9ОС);

-Продолжительность отопительного периода:  219 суток;

-Температурный график работы котельной:   95/70 оС;

-Тепловая изоляция выполнена из минераловатных изделий и ППУ;

-Способ прокладки сетей: надземная, подземная канальная, подземная бесканальная.

Температурный график отпуска тепловой энергии на отопление представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 оС

| Температура наружного воздуха,ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | температура,ºС |  |
| Т нар | Тпрям | Тобрат |
| 8 | 39.0 | 33.8 |
| 7 | 40.7 | 35.0 |
| 6 | 42.4 | 36.1 |
| 5 | 44.1 | 37.3 |
| 4 | 45.7 | 38.5 |
| 3 | 47.3 | 39.5 |
| 2 | 48.9 | 40.6 |
| 1 | 50.5 | 41.7 |
| 0 | 52.1 | 42.7 |
| -1 | 53.7 | 43.8 |
| -2 | 55.2 | 44.8 |
| -3 | 56.8 | 45.8 |
| -4 | 58.3 | 46.8 |
| -5 | 59.8 | 47.8 |
| -6 | 61.3 | 48.8 |
| -7 | 62.8 | 49.8 |
| -8 | 64.3 | 50.8 |
| -9 | 65.7 | 51.7 |
| -10 | 67.2 | 52.6 |
| -11 | 68.7 | 53.6 |
| -12 | 70.1 | 54.5 |
| -13 | 71.5 | 55.4 |
| -14 | 73.0 | 56.3 |
| -15 | 74.4 | 57.2 |
| -16 | 75.8 | 58.1 |
| -17 | 77.2 | 59.0 |
| -18 | 78.6 | 59.9 |
| -19 | 80.0 | 60.8 |
| -20 | 81.4 | 61.6 |
| -21 | 82.8 | 62.5 |
| -22 | 84.2 | 63.3 |
| -23 | 85.5 | 64.2 |
| -24 | 86.9 | 65.0 |
| -25 | 88.3 | 65.9 |
| -26 | 89.6 | 66.7 |
| -27 | 91.0 | 67.5 |
| -28 | 92.3 | 68.4 |
| -29 | 93.7 | 69.2 |
| -30 | 95.0 | 70.0 |

Графическое представление температурного графика котельной на

рисунке 1:

Рисунок 1. Графическое представление температурного графика

Котельной

Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха и грунта по СНиП 23.01.99. «Строительная климатология» и холодной воды в источнике водоснабжения г. Гаврилов-Посад представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Месяц | Число часов работы |  | Температура, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопит. период | летний период | грунта | нар-го воздуха | холодной воды |
| Январь | 744 | - | 0,9 | -11,9 | 5 |
| Февраль | 672 | - | 0,3 | -10,9 | 5 |
| Март | 744 | - | 0,3 | -5,1 | 5 |
| Апрель | 720 | - | 1,1 | 4,1 | 5 |
| Май | 168 | 576 | 6,3 | 11,4 | 5 |
| Июнь | - | 720 | 10,8 | 15,8 | 5 |
| Июль | - | 744 | 14,1 | 17,6 | 5 |
| Август | - | 744 | 14,5 | 15,8 | 5 |
| Сентябрь | - | 720 | 12,1 | 10,1 | 5 |
| Октябрь | 744 | - | 7,6 | 3,5 | 5 |
| Ноябрь | 720 | - | 3,7 | -3,1 | 5 |
| Декабрь | 744 | - | 1,9 | -8,1 | 5 |
| Среднегодовые значения | 5256 | 3504 | 6,13 | 3,3 | 5 |
| Среднесезонные значения | отопит. период |  | 2,4 | -3,9 | 5 |
|  | неотоп. период |  | 11,8 | 14,14 | 5 |

4.1.3. Характеристика потребителей тепловой энергии

Потребителями тепла являются административно-бытовые и общественные здания, население.

Приборы отопления – различные: радиаторы, регистры из гладких труб и конвекторы.

Таблица 3. Характеристики потребителей тепловой энергии от котельной ЦРБ

| № | Наименование | Наружный объем, м3 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| О | Котельная |  |  |
| 1 | хоз корпус ЦРБ | 2286 | 1 этаж |
| 2 | поликлиника ЦРБ | 6259 | 3 этажа |
| 3 | инфекционный отдел ЦРБ | 3823 | 2 этажа |
| 4 | хирургия ЦРБ | 10292 | 3 этажа |
| 5 | МКД ул.Загородная, д.28 | 9670,4 | 5 этажей |
| 6 | МКД ул.Загородная, д.30 | 14685 | 5 этажей |
| 7 | Агро (магазин) | 370 | 1 этаж |

Таблица 4. Характеристики потребителей тепловой энергии от котельной

«Городок»

| № точки | Наименование | Наружный объем, м3 | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 9 Января поселок, д.21 | 10283 | 15 |
| 20 | ул. Горького, д.5 | 8983 | 15 |
| 48 | ул. Карла Маркса, д.7 | 13384 | 15 |
| 45 | ул. Карла Маркса, д.9 | 9703 | 15 |
| 46 | ул. Карла Маркса, д.12 | 14470 | 15 |
| 44 | ул. Карла Маркса, д.14 | 10633 | 15 |
| 49 | ул. Розы Люксембург, д.4 | 10390 | 15 |
| 94 | ул. Калинина, д.2 | 3982 | 10 |
| 95 | ул. Калинина, д.4 | 3966 | 10 |
| 38 | 1-ый Набережный пер., д.15 | 1060 | 7 |
| 74 | 1 Советский пер., д. 4 | 215 | 3 |
| 33 | 9 Января поселок, д.1 | 1451 | 7 |
| 34 | 9 Января поселок, д.3 | 1186 | 7 |
| 29 | 9 Января поселок, д.9 | 2283 | 9 |
| 26 | 9 Января поселок, д.11 | 1907 | 11 |
| 19 | 9 Января поселок, д.13 | 2088 | 7 |
| 23 | 9 Января поселок, д.15а | 2477 | 7 |
| 25 | Горького, д.3 | 23206 | 15 |
| 1 | Двор фабрики, д.4 | 370 | 3 |
| 58 | Дзержинского, д.4 | 1984 | 7 |
| 59 | Дзержинского, д.6 | 2149 | 7 |
| 16 | Калинина, д.1 | 3135 | 7 |
| 15 | Калинина, д.3 | 1203 | 7 |
| 13 | Калинина, д.7 | 1326 | 7 |
| 12 | Калинина, д.9 | 1729,6 | 7 |
| 50 | Карла Маркса, д.6 | 1783 | 3 |
| 47 | Розы Люксембург, д.6 | 4096 | 7 |
| 57 | Розы Люксембург, д.7 | 1126 | 7 |
| 51 | Розы Люксембург, д.9 | 3348 | 13 |
| 43 | Розы Люксембург, д.20 | 1938 | 7 |
| 41 | Розы Люксембург, д.22 | 1950 | 7 |
| 39 | Розы Люксембург, д.24 | 1774,7 | 7 |
| 21 | Розы Люксембург, д.28 | 14707,4 | 15 |
| 17 | Розы Люксембург, д.30 | 2129 | 7 |
| 8 | Розы Люксембург, д.34 | 1938 | 7 |
| 83 | Советская, д.9 | 2645,3 | 7 |
| 76 | Урицкого, д.1 | 1275 | 7 |
| 63 | МКУ «ЦОДА» | 3852 | 7 |
| 64 | Гараж МКУ «ЦОДА» | 479,6 | 3 |
| 63 | Архивный отдел | 410,8 | 7 |
| 65 | Клубное отделение | 10460 | 10 |
| 87 | Школа №2 | 19990 | 10 |
|  | Школа №2 | 1370 | 10 |
| 84 | Центр нар. творчества | 7090 | 8 |
| 86 | Центр нар. творчества | 3189 | 8 |
| 60 | Музей | 3470 | 10 |
| 89 | Детский сад №1 | 2153 | 10 |
| 53 | МКУ город. библиотека | 1833 | 7 |
| 31 | Школа №1 | 11715 | 10 |
| 35 | Гараж школы | 1314 | 3 |
| 92 | Гараж Райоо | 457 | 3 |
| 36 | Детский сад №3 | 4516 | 7 |
| 32 | Детский сад №3 | 2081 | 7 |
| 24 | МКУДОД ДФООЦ | 180 | 3 |
| 22 | МБУ «Надежда» |  | 7 |
| 52 | Центр занятости | 1597 | 7 |
| 62 | ОКУ ЦОДМС | 560 | 7 |
| 68 | Судебный департам. | 4068 | 7 |
| 72 | Гараж суд.департ | 324 | 3 |
| 73 | Казначейство | 1575 | 7 |
| 69 | РОВД | 1138 | 7 |
| 69 | РОВД зд. 1980 г. | 2132 | 7 |
| 78 | Гараж РОВД1 | 348 | 3 |
| 77 | Гараж РОВД2 | 719 | 3 |
| 54 | Пенсионный фонд | 1139,6 | 7 |
| 73 | Суд. приставы | 689,92 | 7 |
| 58 | ФБУ Гостехинвентар. | 158,61 | 7 |
| 62 | ЗАГС | 166 | 7 |
| 67 | ОАО «Ростелеком» | 5089 | 7 |
| 75 | ИП Марченко О.Д. | 4568,7 | 7 |
| 55 | ООО «Союз» | 817,4 | 7 |
| 55 | ООО «Союз» | 638 | 7 |
| 55 | ООО «Русь» | 508 | 7 |
| 71 | Сбербанк | 1944 | 7 |
| 61 | ООО «Канфар» | 381 | 6 |
| 61 | ЧП Курашина | 392 | 6 |
| 61 | ООО «Адонис» | 392 | 6 |
| 61 | ИП Шабранский | 594 | 6 |
| 61 | ИП Шабранский | 793 | 6 |
| 61 | ООО «Уют» | 450,1 | 6 |
| 61 | ИП Лучанинова | 133,9 | 6 |
| 61 | Ч.П. Муршудова | 395 | 6 |
| 61 | ООО «Форос» | 620,1 | 6 |
| 61 | ИП Ермолаев Е.В. | 805 | 6 |
| 61 | ООО «Агро» | 397 | 6 |
| 57 | ИП Астафьева И.В. | 1126 | 7 |
| 66 | ЧП Муршудов | 149 | 4 |
| 62 | Гостехнадзор | 78,9 | 7 |
| 62 | Абдул Азиз | 363 | 7 |
| 57 | Нотариус | 77,5 | 7 |
| 56 | ОАО «Рынок» | 923,1 | 4 |
| 18 | ЧП «Дубровский» | 297 | 3 |
| 58 | ЧП Машихина | 128,3 | 7 |
| 73 | Россельхозбанк | 393,8 | 7 |
| 93 | ООО «Тандем» | 1334 | 7 |
| 90 | АО «Тандер» | 1600 | 8 |
| 91 | ИП Гаспарян А.А. | 214,6 | 3 |
| 70 | Лучанинова | 2153 | 7 |
| 81 | 1 Советский пер., д.11 | 190 | 13 |
| 28 | 9 Января, д.26 | 225 | 3 |
| 10 | 9 Января, д.19 | 242 | 3 |
| 27 | 9 Января, д.21а | 246 | 3 |
| 9 | Двор фабрики, д.11 | 124 | 3 |
| 6 | Двор фабрики, д.5 | 246 | 3 |
| 5 | Двор фабрики, д.6 | 238 | 3 |
| 4 | Двор фабрики, д.7 | 174 | 3 |
| 3 | Двор фабрики, д.8 | 187 | 3 |
| 2 | Двор фабрики, д.9 | 174 | 3 |
| 85 | Новый переулок, д.6 | 113 | 3 |

Таблица 5. Характеристики потребителей тепловой энергии от котельной

(ул. Советская, д.67)

| № | Наименование | Наружный объем | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| О | Котельная |  |  |
| 1 | Военкомат | 7658 | 2 этажа |
| 2 | Детский сад | 1792 | 1 этаж |

В 2018 году к схеме теплоснабжения от котельной «Городок» подключен дом по адресу ул.3-я Интернационала, д.28 Dу= 40 мм ППУ, нагрузка 0,036 Гкал/ч. А также, подключено к схеме теплоснабжения нежилое строение (врезка из Тк-2)  dн 32мм L=10 м, Q=0,002 Гкал/ч.

Дальнейшее увеличение отопительной нагрузки в 2018-2022 года не планируется.

4.1.4. Характеристика тепловых сетей

В таблице 6 представлена характеристика тепловых сетей от котельной ЦРБ:

Таблица 6.

| № участка | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Тип прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 108 | 1 | надземная в котельной |  |
| 2-3 | 108 | 1 | надземная |  |
| 3-4 | 108 | 22 | надземная |  |
| 4-5 | 108 | 1 | надземная |  |
| 5-6 | 159 | 8 | надземная |  |
| 6-7 | 159 | 28 | надземная |  |
| 7-8 | 159 | 46 | надземная |  |
| 8-9 | 159 | 5 | надземная |  |
| 9-10 | 159 | 10 | надземная |  |
| 10-11 | 159 | 3 | надземная |  |
| 11-12 | 219 | 2 | надземная |  |
| 12-13 | 133 | 3 | надземная |  |
| 13-14 | 133 | 3 | надземная |  |
| 14-28 | 159 | 8 | подземная | канальная |
| 15-16 | 57 | 20 | надземная |  |
| 28-29 | 108 | 20 | подземная | канальная |
| 28-30 | 108 | 20 | подземная | канальная |
| 30-31 | 108 | 40 | подземная | канальная |
| 31-32 | 108 | 15 | подземная | канальная |
| 31-33 | 57 | 75 | подземная | канальная |
| 12-17 | 108 | 4 | надземная |  |
| 17-18 | 108 | 4 | надземная |  |
| 18-19 | 108 | 45 | надземная |  |
| 19-20 | 108 | 4 | надземная |  |
| 20-21 | 108 | 25 | подземная | канальная |
| 21-22 | 108 | 70 | подземная | канальная |
| 22-23 | 76 | 12 | подземная | канальная |
| 22-24 | 76 | 50 | подземная | канальная |
| 24-25 | 76 | 65 | подземная | канальная |
| 22-26 | 48 | 40 | подземная | канальная |
| 26-27 | 48 | 40 | подземная | канальная |

В таблице 7 представлена характеристика тепловых сетей от котельной «Городок»:

Таблица 7.

| № участка | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Тип прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 325 | 1 | надземная |  |
| 2-3 | 325 | 2 | подземная | канальная |
| 3-4 | 325 | 16 | подземная | канальная |
| 4-7 | 273 | 10 | надземная |  |
| 7-8 | 273 | 28 | надземная |  |
| 4-5 | 325 | 1 | подземная | канальная |
| 5-6 | 325 | 1 | подземная | канальная |
| 5-8 | 273 | 10 | надземная |  |
| 8-9 | 273 | 52 | надземная |  |
| 9-10 | 273 | 172 | надземная |  |
| 13-11 | 57 | 8 | подземная | канальная |
| 10-12 | 273 | 18 | подземная | канальная |
| 12-13 | 159 | 8 | подземная | канальная |
| 13-14 | 159 | 150 | подземная | канальная |
| 14-15 | 159 | 122 | подземная | канальная |
| 15-16 | 57 | 4 | надземная |  |
| 15-17 | 133 | 100 | надземная |  |
| 17-18 | 133 | 4 | подземная | канальная |
| 18-19 | 76 | 6 | подземная | канальная |
| 18-20 | 133 | 3 | подземная | канальная |
| 20-21 | 108 | 6 | подземная | канальная |
| 20-22 | 108 | 40 | подземная | канальная |
| 22-23 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 23-24 | 32 | 10 | подземная | канальная |
| 23-26 | 76 | 70 | подземная | канальная |
| 26-25 | 32 | 10 | подземная | канальная |
| 26-27 | 76 | 30 | подземная | канальная |
| 27-28 | 76 | 57 | подземная | канальная |
| 22-77 | 159 | 40 | подземная | канальная |
| 77-79 | 57 | 25 | надземная |  |
| 77-78 | 159 | 14 | надземная |  |
| 78-80 | 32 | 15 | подземная | канальная |
| 78-81 | 159 | 122 | надземная |  |
| 81-82 | 159 | 10 | подземная | канальная |
| 82-83 | 159 | 30 | подземная | канальная |
| 83-84 | 159 | 30 | подземная | канальная |
| 82-85 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 85-86 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 82-87 | 159 | 2 | подземная | канальная |
| 87-88 | 133 | 53 | подземная | канальная |
| 88-89 | 133 | 32 | надземная |  |
| 89-90 | 133 | 43 | надземная |  |
| 90-91 | 133 | 90 | надземная |  |
| 91-92 | 133 | 46 | надземная |  |
| 92-93 | 108 | 5 | надземная |  |
| 93-94 | 108 | 10 | надземная |  |
| 94-95 | 108 | 5 | надземная |  |
| 95-96 | 108 | 45 | надземная |  |
| 96-98 | 76 | 30 | надземная |  |
| 98-99 | 76 | 10 | надземная |  |
| 96-97 | 89 | 15 | надземная |  |
| 97-100 | 89 | 21 | надземная |  |
| 100-101 | 57 | 6 | надземная |  |
| 100-102 | 89 | 10 | надземная |  |
| 102-103 | 89 | 2 | надземная |  |
| 103-104 | 89 | 30 | подземная | канальная |
| 104-105 | 89 | 5 | надземная |  |
| 105-106 | 48 | 6 | надземная |  |
| 105-107 | 89 | 20 | надземная |  |
| 107-108 | 89 | 24 | надземная |  |
| 108-109 | 76 | 6 | надземная |  |
| 108-110 | 76 | 20 | надземная |  |
| 108-111 | 89 | 20 | надземная |  |
| 111-115 | 89 | 20 | надземная |  |
| 115-116 | 57 | 10 | надземная |  |
| 111-112 | 48 | 17 | надземная |  |
| 112-113 | 48 | 15 | надземная |  |
| 112-114 | 48 | 17 | надземная |  |
| 12-55 | 108 | 69 | подземная | канальная |
| 55-56 | 32 | 6 | подземная | канальная |
| 55-57 | 76 | 10 | подземная | канальная |
| 55-58 | 108 | 30 | подземная | канальная |
| 58-59 | 89 | 53 | подземная | канальная |
| 59-60 | 76 | 40 | подземная | канальная |
| 59-59/1 | 76 | 6 | подземная | канальная |
| 59-59/2 | 32 | 50 | подземная | канальная |
| 60-61 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 60-62 | 76 | 40 | подземная | канальная |
| 62-63 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 63-64 | 76 | 15 | подземная | канальная |
| 64-65 | 57 | 30 | подземная | канальная |
| 58-66 | 57 | 60 | подземная | канальная |
| 66-67 | 108 | 9 | подземная | канальная |
| 67-68 | 76 | 25 | подземная | канальная |
| 67-69 | 108 | 54 | подземная | канальная |
| 69-70 | 57 | 25 | надземная |  |
| 70-71 | 32 | 10 | надземная |  |
| 71-72 | 32 | 4 | надземная |  |
| 69-73 | 89 | 27 | подземная | канальная |
| 73-74 | 76 | 27 | подземная | канальная |
| 74-75 | 57 | 20 | подземная | канальная |
| 75-76 | 57 | 15 | подземная | канальная |
| 6-29 | 159 | 10 | надземная |  |
| 29-30 | 159 | 25 | надземная |  |
| 30-31 | 133 | 80 | подземная | канальная |
| 31-32 | 133 | 40 | подземная | канальная |
| 32-33 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 32-34 | 89 | 60 | подземная | канальная |
| 30-35 | 159 | 50 | подземная | канальная |
| 35-36 | 159 | 80 | подземная | канальная |
| 36-37 | 89 | 42 | подземная | канальная |
| 36-38 | 89 | 25 | подземная | канальная |
| 36-39 | 159 | 10 | подземная | канальная |
| 39-40 | 159 | 71 | подземная | канальная |
| 40-41 | 89 | 35 | подземная | канальная |
| 40-42 | 89 | 14 | подземная | канальная |
| 40-43 | 159 | 50 | подземная | канальная |
| 43-44 | 159 | 82 | подземная | канальная |
| 44-45 | 89 | 4 | подземная | канальная |
| 45-46 | 89 | 30 | подземная | канальная |
| 44-48 | 108 | 55 | подземная | канальная |
| 48-49 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 48-50 | 108 | 25 | подземная | канальная |
| 50-51 | 108 | 3 | подземная | канальная |
| 51-52 | 57 | 4 | подземная | канальная |
| 51-53 | 76 | 26 | подземная | канальная |
| 53-54 | 57 | 30 | подземная | канальная |
| 44-47 | 89 | 15 | подземная | канальная |
| 7-8 | 273 | 28 | надземная |  |
| 8-9 | 273 | 47 | надземная |  |
| 9-10 | 89 | 10 | надземная |  |
| 10-11 | 89 | 2 | подземная | канальная |
| 11-12 | 89 | 25 | подземная | канальная |
| 12-13 | 57 | 6 | подземная | канальная |
| 12-14 | 89 | 52 | подземная | канальная |
| 14-15 | 89 | 2 | подземная | канальная |
| 12-16 | 89 | 20 | подземная | канальная |
| 16-17 | 89 | 2 | подземная | канальная |
| 9-18 | 273 | 25 | подземная | канальная |
| 18-19 | 89 | 15 | надземная |  |
| 19-20 | 89 | 2 | надземная |  |
| 18-21 | 273 | 16 | надземная |  |
| 21-22 | 273 | 74 | надземная |  |
| 22-23 | 273 | 11 | надземная |  |
| 23-24 | 273 | 25 | надземная |  |
| 24-25 | 273 | 10 | надземная |  |
| 25-26 | 273 | 2 | надземная |  |
| 26-27 | 48 | 8 | надземная |  |
| 26-28 | 273 | 18 | надземная |  |
| 28-29 | 273 | 52 | надземная |  |
| 29-30 | 273 | 9 | надземная |  |
| 30-31 | 57 | 15 | подземная | канальная |
| 30-32 | 57 | 15 | подземная | канальная |
| 30-33 | 159 | 66 | подземная | канальная |
| 33-34 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 34-35 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 35-38 | 57 | 5 | подземная | канальная |
| 34-36 | 57 | 10 | подземная | канальная |
| 36-37 | 57 | 5 | подземная | канальная |
| 33-42 | 159 | 6 | подземная | канальная |
| 42-43 | 159 | 31 | подземная | канальная |
| 43-44 | 76 | 16 | подземная | канальная |
| 43-45 | 159 | 2 | подземная | канальная |
| 45-46 | 159 | 112 | подземная | канальная |
| 46-47 | 27 | 15 | подземная | канальная |
| 46-48 | 108 | 13 | подземная | канальная |
| 48-49 | 108 | 2 | подземная | канальная |
| 49-50 | 108 | 12 | подземная | канальная |
| 50-51 | 108 | 10 | подземная | канальная |
| 51-52 | 108 | 38 | подземная | канальная |
| 52-53 | 76 | 20 | подземная | канальная |
| 52-54 | 76 | 15 | подземная | канальная |
| 46-55 | 159 | 40 | подземная |  |
| 55-56 | 159 | 72 | подземная |  |
| 56-57 | 57 | 10 | подземная |  |
| 57-58 | 57 | 5 | подземная |  |
| 58-59 | 57 | 2 | надземная |  |
| 59-60 | 57 | 20 | надземная |  |
| 60-61 | 57 | 4 | надземная |  |
| 58-62 | 57 | 4 | надземная |  |
| 56-63 | 108 | 17 | подземная |  |
| 63-64 | 57 | 4 | подземная |  |
| 63-65 | 108 | 2 | подземная |  |
| 65-66 | 108 | 3 | подземная |  |
| 66-67 | 108 | 2 | подземная |  |
| 67-68 | 57 | 12 | подземная |  |
| 67-69 | 108 | 64 | подземная |  |
| 33-39 | 159 | 70 | подземная |  |
| 39-40 | 108 | 30 | надземная |  |
| 40-41 | 108 | 10 | подземная |  |
| 33-70 | 219 | 35 | подземная |  |
| 70-71 | 76 | 50 | подземная |  |
| 71-72 | 76 | 5 | подземная |  |
| 70-73 | 219 | 12 | подземная |  |
| 73-90 | 219 | 17 | подземная |  |
| 90-90/1 | 32 | 5 | подземная |  |
| 90-91 | 219 | 24 | подземная |  |
| 91-94 | 219 | 2 | надземная |  |
| 94-92 | 219 | 16 | надземная |  |
| 92-93 | 57 | 42 | надземная |  |
| 92-112 | 219 | 46 | надземная |  |
| 112-113 | 57 | 90 | подземная |  |
| 112-114 | 219 | 51 | надземная |  |
| 114-115 | 76 | 30 | надземная |  |
| 115-116 | 76 | 6 | подземная |  |
| 116-117 | 76 | 12 | надземная |  |
| 117-118 | 76 | 6 | надземная |  |
| 118-119 | 76 | 84 | надземная |  |
| 119-120 | 76 | 30 | надземная |  |
| 120-121 | 76 | 80 | надземная |  |
| 121-122 | 48 | 20 | надземная |  |
| 121-123 | 76 | 15 | надземная |  |
| 123-124 | 48 | 15 | надземная |  |
| 123-125 | 76 | 20 | надземная |  |
| 125-128 | 48 | 15 | надземная |  |
| 125-126 | 57 | 30 | надземная |  |
| 126-127 | 57 | 20 | надземная |  |
| 126-129 | 32 | 10 | надземная |  |
| 126-130 | 32 | 10 | надземная |  |
| 127-131 | 32 | 10 | надземная |  |
| 127-132 | 32 | 10 | надземная |  |
| 73-74 | 108 | 90 | подземная |  |
| 74-75 | 108 | 19 | подземная |  |
| 75-76 | 108 | 10 | подземная |  |
| 76-77 | 89 | 12 | подземная |  |
| 77-78 | 89 | 10 | подземная |  |
| 78-79 | 48 | 15 | подземная | бесканальная |
| 78-80 | 89 | 15 | подземная |  |
| 80-81 | 89 | 10 | подземная |  |
| 81-82 | 89 | 10 | подземная |  |
| 82-83 | 89 | 4 | подземная |  |
| 83-84 | 89 | 4 | подземная |  |
| 84-85 | 48 | 15 | подземная | бесканальная |
| 84-86 | 89 | 25 | подземная |  |
| 86-87 | 89 | 10 | подземная |  |
| 87-88 | 89 | 65 | подземная |  |
| 88-89 | 89 | 15 | подземная |  |
| 94-95 | 108 | 80 | подземная |  |
| 95-96 | 108 | 20 | подземная |  |
| 96-99 | 57 | 10 | подземная |  |
| 96-97 | 108 | 30 | подземная |  |
| 97-98 | 108 | 5 | подземная |  |
| 97-102 | 108 | 57 | подземная |  |
| 102-103 | 57 | 5 | подземная |  |
| 102-104 | 108 | 20 | подземная | бесканальная |
| 104-105 | 108 | 25 | подземная | бесканальная |
| 105-106 | 108 | 27 | подземная | бесканальная |
| 106-107 | 108 | 21 | подземная | бесканальная |
| 107-108 | 108 | 25 | подземная |  |
| 108-109 | 57 | 5 | подземная |  |
| 108-110 | 89 | 30 | подземная |  |
| 110-111 | 89 | 5 | подземная |  |

В таблице 8 представлена характеристика тепловых сетей от котельной

(ул. Советская, д.67):

Таблица 8.

| № участка | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Тип прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 57 | 2 | надземная |  |
| 1-3 | 57 | 3 | надземная |  |
| 3-4 | 57 | 1,5 | надземная |  |
| 4-5 | 76 | 10 | надземная |  |
| 5-6 | 76 | 1,5 | надземная |  |
| 6-7 | 108 | 23 | подземная | канальная |
| 7-8 | 108 | 18 | подземная | канальная |
| 8-9 | 108 | 93 | подземная | канальная |
| 9-10 | 108 | 1 | подземная | канальная |
| 10-11 | 76 | 20 | подземная | канальная |

Гидравлических систем автоматического регулирования и защиты (САРЗ), предусматривающим слив теплоносителя, в системах теплоснабжения котельных не имеется.

Расчеты гидравлических и тепловых режимов работы систем транспорта и распределения тепловой энергии, разработаны в соответствии с требованиями ПТЭ  тепловых энергоустановок.

Анализ обосновывающих материалов предоставленными ЭСО показал, что расхождений с данными натурного обследования и данными бухгалтерского учета основных фондов не имеется.

Электронная модель тепловой сети создана графическим редактором ZuluGIS.

Гидравлические расчеты тепловых сетей представлены в приложении А.

Рисунок 2. Схема тепловых сетей г. Гаврилов Посад от котельной ЦРБ

Рисунок 3. Схема тепловых сетей г. Гаврилов Посад от котельной «Городок»

Рисунок 4. Схема тепловых сетей г. Гаврилов Посад от котельной (ул. Советская, д.67)

4.1.5. Описание основного оборудования котельных.

Состав основного и вспомогательного оборудования котельной ЦРБ:

1. Котлы водогрейные типа «КВ-Г-0,63-90Н» - 3 шт.,

2. Насосы: NM50/16 Calpeda Q=30-66 м3/час   -   2 шт. Н=31-21м.

Давление рабочее тепловой сети Р1-  4 кгс/см2, Р2 – 1,8 кгс/см2.

Состав основного и вспомогательного оборудования котельной «Городок»:

1. Котлы водогрейные типа «КВ-Г-2,0-90H» - 4 шт.,

2. Насосы: SAER IR 80-160A Q=75-180 м3/час   -   3 шт. Н=38-24м.

Давление рабочее тепловой сети Р1-  4,3 кгс/см2, Р2 – 3,0 кгс/см2.

Состав основного и вспомогательного оборудования котельной              (ул. Советская, д.67):

1. Котлы водогрейные типа «Ишма-80» - 2 шт.,

2. Насосы: ТОР S40/10 «WILO»   -   2 шт.

Давление рабочее тепловой сети Р1-  2 кгс/см2, Р2 – 1,5 кгс/см2.

4.2.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

| Наименование РСО | Вид тарифа | Год | Вода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дефференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| АО «РСО» котельная «Городок» | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2018 |  | 1560,53 |  | 1604,01 |
| АО «РСО» котельная «ЦРБ» |  |  |  | 2586,67 |  | 2647,3 |
| АО «РСО» котельная ул. Советская |  |  |  | 3456,77 |  | 3550,2 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| АО «РСО» котельная «Городок» | Одноставочный, руб./Гкал, с НДС | 2018 |  | 1841,43 |  | 1892,73 |
| АО «РСО» котельная «ЦРБ» |  |  |  | 2494 |  | 2601,24 |

5.  ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Учитывая, что Генеральным  планом  Гаврилово-Посадского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

В соответствии Генеральном  планом    Гаврилово-Посадского городского поселения  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке с учетом утверждаемых инвестиционных программ и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Гаврилово-Посадского городского поселения.

В 2020-2021 г. в котельной «Городок» и в котельной «ЦРБ» запланирована модернизация.

Инвестиционная программа АО «РСО» направлена на достижение следующих целей:

-предоставление коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема

-высокая эффективность, устойчивость и надежность функционирования систем теплоснабжения

-бесперебойное и качественное теплоснабжение населения, учреждений, предприятий и организаций г. Гаврилов Посад

-доступность услуг теплоснабжения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения времени проведения ремонтных работ

Указанные выше цели инвестиционной программы будут достигаться путем решения следующих задач:

-обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей г. Гаврилов Посад

-снижение эксплуатационных затрат и стоимости услуг по теплоснабжению;

-снижение уровня износа системы теплоснабжения г. Гаврилов Посад;

-увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;

-сокращение удельных расходов энергетических ресурсов;

-снижение непроизводительных потерь ресурсов;

-повышение долговечности работы основного оборудования;

-улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы.

Суммарные капитальные вложения для реализации мероприятий (на 2020- 2021 гг.), составляют 594,84 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет). Мероприятия планируется выполнить за счет собственных средств  АО «РСО».

План вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в таблице.

5.1. Объемы финансовых потребностей для реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетная стоимость в ценах 2019 г. (тыс.руб. с НДС) |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  |
| Программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование(насосы) | 554,63 | 407,7 |  | 146,93 | 0 | 0 |  | Собственные средства предприятия | АО «РСО» |
| 2 | Монтажные работы | 36,84 | 25,2 |  | 11,64 | 0 | 0 |  | Собственные средства предприятия | АО «РСО» |
| 3 | Вспомогательные материалы | 3,37 | 2,47 |  | 0,9 | 0 | 0 |  | Собственные средства предприятия | АО «РСО» |
|  | ИТОГО | 594,84 | 435,37 |  | 159,47 | 0 | 0 |  |  |  |

Реализованы мероприятия по техническому перевооружению, согласно вышеприведенной таблицы. В 2020 году на котельной «Городок» установлены три новых насоса.

5.2. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2020-2023 г. (оценка эффективности инвестиций ) по отдельным предложениям

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - |
| 1.1. | Котельная "Городок" | кВтч/м3 | 0,180 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 1.2. | Котельная "ЦРБ" | кВтч/м3 | 0,220 | 0,180 | 0,220 | 0,180 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб. м в год для воды | - | - | - | - |
|  |  | тонн для пара | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - |

| № п/п | Наиме-нование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |
|  |  | Теку-щее зна-чение | Плановое значение |  |  |  | Теку-щее зна-чение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная "Городок" (газовая) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,3 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 2 | Котельная "ЦРБ" (газовая) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,2 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |

5.3.  Источники финансирования  инвестиций по котельным «Городок» и «ЦРБ»

| № п/п | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  | Производство тепловой энергии |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 594,847 | 594,847 | 435,373 | 159,474 | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - |
|  | займы организаций | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по программе | 594,847 | 594,847 | 435,373 | 159,474 | 340,789 | 318,948 |
| Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 1254,584 | 1254,584 | 435,373 | 159,474 | 340,789 | 318,948 |
| 1.1. | Собственные средства (без учета НДС), в том числе: | 1045,487 | 1 045,487 | 362,811 | 132,895 | 283,991 | 265,790 |
| 1.1.1 | амортизационные отчисления | 1 045,487 | 1 045,487 | 362,811 | 132,895 | 283,991 | 265,790 |
| 1.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |

5.4 Инвестиции по модернизации 2 котельных

6. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  г. Гаврилов Посад осуществляет АО "РСО".

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО "РСО" охватывает большую часть территории Гаврилово-Посадского городского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселения.

7. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

8. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории Гаврилово-Посадского городского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оценка гидравлического режима работы тепловых сетей показала необходимость реконструкции ряда участков тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения надежности теплоснабжения.

1. Для оптимизации работы тепловой сети от котельной ЦРБ необходимо провести перекладку следующих участков тепловой сети:

-от источника до т.5 длина 25 м, с Ø 108мм на Ø 159мм,

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Тепло-гидравлический расчет тепловых сетей г. Гаврилов-Посад

Таблица 1А. Характеристика тепловых сетей от котельной ЦРБ

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (изб.), м Под. | Напор в конечном узле (изб.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | т.5 | 25 | 108 | 108 | 39 | 19 | 1 | 1 | 39,9 | 39,9 | 20 | 34,78 | 34,78 | 1,26 | 1,26 |
| ТК-3 | ул. Загородная,30 | 115 | 76 | 76 | 33,9 | 24,1 | 3,01 | 3,01 | 26,2 | 26,2 | 9,82 | 10,44 | 10,44 | 0,8 | 0,8 |
| ТК-3 | ул.Загородная,28 | 12 | 76 | 76 | 36,8 | 21,2 | 0,15 | 0,15 | 12,6 | 12,6 | 15,54 | 7,24 | 7,24 | 0,55 | 0,55 |
| ТК-3 | магазин,Агро | 80 | 45 | 45 | 36,9 | 21,1 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 0,4 | 15,78 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | 0,07 |
| т.14 | т.15 | 1 | 159 | 159 | 38,5 | 19,5 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 19,04 | 16,81 | 16,81 | 0,27 | 0,27 |
| т.15 | ЦРБ,хоз.блок | 20 | 57 | 57 | 38,4 | 19,6 | 0,09 | 0,09 | 4,5 | 4,5 | 18,86 | 1,83 | 1,83 | 0,27 | 0,27 |
| т.15 | ТК-1 | 7 | 159 | 159 | 38,5 | 19,5 | 0,01 | 0,01 | 0,9 | 0,9 | 19,03 | 14,98 | 14,98 | 0,24 | 0,24 |
| ТК-1 | ЦРБ,поликлиника | 20 | 108 | 108 | 38,5 | 19,5 | 0,01 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | 19,01 | 4,51 | 4,51 | 0,16 | 0,16 |
| ТК-1 | ТК-2 | 60 | 108 | 108 | 38,3 | 19,7 | 0,22 | 0,22 | 3,6 | 3,6 | 18,6 | 10,47 | 10,47 | 0,38 | 0,38 |
| ТК-2 | ЦРБ,хирургия | 15 | 108 | 108 | 38,3 | 19,7 | 0,03 | 0,03 | 1,8 | 1,8 | 18,54 | 7,41 | 7,41 | 0,27 | 0,27 |
| ТК-2 | ЦРБ,инфекц. отделение | 75 | 57 | 57 | 37,3 | 20,7 | 0,95 | 0,95 | 12,7 | 12,7 | 16,7 | 3,06 | 3,06 | 0,44 | 0,44 |
| т.5 | т.11 | 100 | 159 | 159 | 38,5 | 19,5 | 0,46 | 0,46 | 4,6 | 4,6 | 19,08 | 34,78 | 34,78 | 0,56 | 0,56 |
| т.11 | т.12 | 2 | 219 | 219 | 38,5 | 19,5 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 19,08 | 34,78 | 34,78 | 0,3 | 0,3 |
| т.12 | т.14 | 6 | 133 | 133 | 38,5 | 19,5 | 0,02 | 0,02 | 2,8 | 2,8 | 19,05 | 16,81 | 16,81 | 0,39 | 0,39 |
| т.12 | т.20 | 57 | 108 | 108 | 37,9 | 20,1 | 0,61 | 0,61 | 10,7 | 10,7 | 17,87 | 17,97 | 17,97 | 0,65 | 0,65 |
| т.20 | ТК-3 | 95 | 108 | 108 | 36,9 | 21,1 | 1,01 | 1,01 | 10,7 | 10,7 | 15,84 | 17,97 | 17,97 | 0,65 | 0,65 |

Таблица 2А. Характеристика тепловых сетей от котельной «Городок»

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (изб.), м Под. | Напор в конечном узле (изб.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | т.2 | 1 | 325 | 325 | 43 | 30 | 0 | 0 | 3,8 | 3,8 | 12,99 | 224,6 | 224,6 | 0,82 | 0,82 |
| т.30 | т.35 | 50 | 159 | 159 | 42,1 | 30,9 | 0,34 | 0,34 | 6,8 | 6,8 | 11,19 | 42,3 | 42,3 | 0,68 | 0,68 |
| т.11 | т.12 | 25 | 89 | 89 | 42,7 | 30,3 | 0,08 | 0,08 | 3,2 | 3,2 | 12,33 | 5,83 | 5,83 | 0,31 | 0,31 |
| т.12 | ул. Розы Люсебург,24 | 22 | 89 | 89 | 42,7 | 30,3 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 12,31 | 1,87 | 1,87 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Розы Люксембург, 22 | т.12 | 6 | 57 | 57 | 42,7 | 30,3 | 0,03 | 0,03 | 5,3 | 5,3 | 12,33 | 1,98 | 1,98 | 0,29 | 0,29 |
| т.18 | пер. Набережный,15 | 17 | 89 | 89 | 42,7 | 30,3 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 12,43 | 1,28 | 1,28 | 0,07 | 0,07 |
| тк.11 | пос. 9-е Января,1 | 15 | 57 | 57 | 42,3 | 30,7 | 0,05 | 0,05 | 3,4 | 3,4 | 11,55 | 1,59 | 1,59 | 0,23 | 0,23 |
| тк.11 | пос. 9-е Января,3 | 15 | 57 | 57 | 42,3 | 30,7 | 0,04 | 0,04 | 2,6 | 2,6 | 11,57 | 1,39 | 1,39 | 0,2 | 0,2 |
| тк.11 | тк.5 | 66 | 159 | 159 | 40,4 | 32,6 | 1,9 | 1,9 | 28,7 | 28,7 | 7,85 | 86,91 | 86,91 | 1,4 | 1,4 |
| тк.5 | тк.6 | 39 | 159 | 159 | 40,3 | 32,7 | 0,09 | 0,09 | 2,4 | 2,4 | 7,67 | 24,99 | 24,99 | 0,4 | 0,4 |
| тк.6 | пос. 9-е Января,9 | 16 | 76 | 76 | 40,3 | 32,7 | 0,02 | 0,02 | 1,3 | 1,3 | 7,63 | 2,32 | 2,32 | 0,18 | 0,18 |
| тк.6 | тк.8 | 112 | 159 | 159 | 40,1 | 32,9 | 0,22 | 0,22 | 2 | 2 | 7,23 | 22,67 | 22,67 | 0,37 | 0,37 |
| тк.8 | тк.7 | 13 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0,07 | 0,07 | 5,3 | 5,3 | 7,09 | 12,71 | 12,71 | 0,46 | 0,46 |
| тк.7 | пос. 9-е Января ,21 | 2 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,08 | 7,7 | 7,7 | 0,28 | 0,28 |
| тк.7 | тк.7/1 | 60 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,8 | 0,8 | 6,99 | 5,01 | 5,01 | 0,18 | 0,18 |
| тк.7/1 | Соц. центр Росток, | 20 | 76 | 76 | 40 | 33 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 0,6 | 6,97 | 1,58 | 1,58 | 0,12 | 0,12 |
| тк.7/1 | Детский сад №3 | 15 | 76 | 76 | 40 | 33 | 0,04 | 0,04 | 2,8 | 2,8 | 6,91 | 3,43 | 3,43 | 0,26 | 0,26 |
| тк.8 | тк.36 | 112 | 159 | 159 | 40,1 | 32,9 | 0,04 | 0,04 | 0,4 | 0,4 | 7,15 | 9,82 | 9,82 | 0,16 | 0,16 |
| тк.36 | т.57 | 15 | 57 | 57 | 40,1 | 32,9 | 0,01 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | 7,13 | 0,72 | 0,72 | 0,11 | 0,11 |
| т.57 | пос. 9-е Января,21а | 4 | 57 | 57 | 40,1 | 32,9 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 7,13 | 0,38 | 0,38 | 0,05 | 0,05 |
| т.57 | т.58 | 5 | 57 | 57 | 40,1 | 32,9 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 7,13 | 0,35 | 0,35 | 0,05 | 0,05 |
| т.58 | пос. 9-е Января,26 | 26 | 57 | 57 | 40,1 | 32,9 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 7,12 | 0,35 | 0,35 | 0,05 | 0,05 |
| тк.36 | т.63 | 17 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0,05 | 0,05 | 2,7 | 2,7 | 7,06 | 9,1 | 9,1 | 0,33 | 0,33 |
| т.63 | тк.10 | 7 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0,02 | 0,02 | 2,4 | 2,4 | 7,02 | 8,59 | 8,59 | 0,31 | 0,31 |
| тк.10 | Гараж школы №1 | 12 | 57 | 57 | 40 | 33 | 0,04 | 0,04 | 2,9 | 2,9 | 6,95 | 1,47 | 1,47 | 0,21 | 0,21 |
| т.63 | гараж райпо | 4 | 57 | 57 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 7,05 | 0,51 | 0,51 | 0,07 | 0,07 |
| тк.10 | Школа №1 | 64 | 108 | 108 | 39,9 | 33,1 | 0,11 | 0,11 | 1,7 | 1,7 | 6,81 | 7,11 | 7,11 | 0,26 | 0,26 |
| тк.5 | к | 70 | 159 | 159 | 40,2 | 32,8 | 0,19 | 0,19 | 2,8 | 2,8 | 7,47 | 26,93 | 26,93 | 0,43 | 0,43 |
| к | ул. Розы Люксембург, 28 | 2 | 108 | 108 | 40,2 | 32,8 | 0,01 | 0,01 | 3,6 | 3,6 | 7,45 | 10,45 | 10,45 | 0,38 | 0,38 |
| к | т.40 | 30 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0,27 | 0,27 | 9 | 9 | 6,93 | 16,49 | 16,49 | 0,6 | 0,6 |
| т.40 | ул. Розы Люксембург,3 | 10 | 108 | 108 | 39,9 | 33,1 | 0,09 | 0,09 | 9 | 9 | 6,75 | 16,49 | 16,49 | 0,6 | 0,6 |
| тк.5 | тк.5/1 | 20 | 76 | 76 | 40,3 | 32,7 | 0,08 | 0,08 | 4 | 4 | 7,7 | 4,07 | 4,07 | 0,31 | 0,31 |
| тк.5/1 | пос. 9-е Января,13 | 15 | 57 | 57 | 40,3 | 32,7 | 0,09 | 0,09 | 6,1 | 6,1 | 7,51 | 2,12 | 2,12 | 0,31 | 0,31 |
| тк.5/1 | пос. 9-е Января,11 | 15 | 57 | 57 | 40,3 | 32,7 | 0,08 | 0,08 | 5,1 | 5,1 | 7,54 | 1,94 | 1,94 | 0,28 | 0,28 |
| тк.5 | тк.3 | 35 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0,02 | 0,02 | 0,7 | 0,7 | 7,81 | 30,92 | 30,92 | 0,27 | 0,27 |
| тк.3 | тк.2 | 12 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 0,6 | 7,79 | 28,45 | 28,45 | 0,25 | 0,25 |
| тк.3 | пос. 9-е Января,15а | 55 | 76 | 76 | 40,3 | 32,7 | 0,08 | 0,08 | 1,5 | 1,5 | 7,64 | 2,47 | 2,47 | 0,19 | 0,19 |
| тк.2 | тк.1 | 17 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 7,79 | 14,29 | 14,29 | 0,12 | 0,12 |
| тк.1 | т.91 | 24 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 7,78 | 14,29 | 14,29 | 0,12 | 0,12 |
| т.91 | т.94 | 2 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 7,78 | 14,29 | 14,29 | 0,12 | 0,12 |
| т.92 | пос. 9-е Января,19 | 42 | 57 | 57 | 40,4 | 32,6 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 7,76 | 0,37 | 0,37 | 0,05 | 0,05 |
| к | ул. Калинина,9 | 35 | 76 | 76 | 39,6 | 33,4 | 0,03 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 6,25 | 1,83 | 1,83 | 0,14 | 0,14 |
| к | ул. Калинина,7 | 5 | 57 | 57 | 39,6 | 33,4 | 0,02 | 0,02 | 3,1 | 3,1 | 6,27 | 1,5 | 1,5 | 0,22 | 0,22 |
| к | к | 30 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0,06 | 0,06 | 2 | 2 | 7,02 | 7,72 | 7,72 | 0,28 | 0,28 |
| к | к | 57 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0,04 | 0,04 | 0,7 | 0,7 | 6,93 | 4,71 | 4,71 | 0,17 | 0,17 |
| к | ул. Калинина,3 | 5 | 57 | 57 | 40 | 33 | 0,01 | 0,01 | 2,6 | 2,6 | 6,91 | 1,39 | 1,39 | 0,2 | 0,2 |
| к | к | 59 | 76 | 76 | 39,8 | 33,2 | 0,16 | 0,16 | 2,7 | 2,7 | 6,62 | 3,33 | 3,33 | 0,25 | 0,25 |
| к | к | 59 | 76 | 76 | 39,7 | 33,3 | 0,16 | 0,16 | 2,7 | 2,7 | 6,3 | 3,33 | 3,33 | 0,25 | 0,25 |
| к | ул. Калинина,1 | 5 | 108 | 108 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 7,01 | 3,01 | 3,01 | 0,11 | 0,11 |
| тк.1 |  | 5 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т.94 | к | 100 | 108 | 108 | 40,1 | 32,9 | 0,32 | 0,32 | 3,2 | 3,2 | 7,13 | 9,89 | 9,89 | 0,36 | 0,36 |
| т.18 | т.26 | 138 | 273 | 273 | 42,5 | 30,5 | 0,25 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 11,93 | 91,21 | 91,21 | 0,5 | 0,5 |
| т.26 | тк.11 | 79 | 273 | 273 | 42,3 | 30,7 | 0,14 | 0,14 | 1,8 | 1,8 | 11,65 | 89,89 | 89,89 | 0,49 | 0,49 |
| т.9 | т.18 | 25 | 273 | 273 | 42,7 | 30,3 | 0,05 | 0,05 | 1,9 | 1,9 | 12,43 | 92,49 | 92,49 | 0,51 | 0,51 |
| т.26 | АОТандер | 8 | 45 | 45 | 42,4 | 30,6 | 0,06 | 0,06 | 7,9 | 7,9 | 11,8 | 1,32 | 1,32 | 0,3 | 0,3 |
| т.12 | ул. Розы Люксембург ,20 | 54 | 89 | 89 | 42,6 | 30,4 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | 12,29 | 1,97 | 1,97 | 0,11 | 0,11 |
| тк.8 | МКУДОД ДФООЦ | 15 | 32 | 32 | 40,1 | 32,9 | 0,01 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | 7,21 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 |
| т.35 | т.36 | 80 | 159 | 159 | 41,5 | 31,5 | 0,54 | 0,54 | 6,8 | 6,8 | 10,1 | 42,3 | 42,3 | 0,68 | 0,68 |
| т.36 | т.40 | 81 | 159 | 159 | 41,2 | 31,8 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 3,7 | 9,49 | 31,34 | 31,34 | 0,51 | 0,51 |
| т.36 | ул. Розы Люксембург,6 | 42 | 89 | 89 | 41,5 | 31,5 | 0,05 | 0,05 | 1,3 | 1,3 | 9,99 | 3,7 | 3,7 | 0,2 | 0,2 |
| т.36 | ул. Карла Маркса,9 | 25 | 89 | 89 | 41,4 | 31,6 | 0,13 | 0,13 | 5 | 5 | 9,85 | 7,27 | 7,27 | 0,39 | 0,39 |
| т.40 | ул. Карла Маркса,7 | 14 | 89 | 89 | 41,1 | 31,9 | 0,12 | 0,12 | 8,6 | 8,6 | 9,25 | 9,51 | 9,51 | 0,51 | 0,51 |
| т.40 | ул. Розы Люксембург,4 | 35 | 89 | 89 | 41 | 32 | 0,2 | 0,2 | 5,8 | 5,8 | 9,09 | 7,78 | 7,78 | 0,42 | 0,42 |
| т.44 | ул. Розы Люксембург,9 | 15 | 89 | 89 | 41,1 | 31,9 | 0,01 | 0,01 | 0,9 | 0,9 | 9,27 | 3,15 | 3,15 | 0,17 | 0,17 |
| т.44 | т.48 | 55 | 108 | 108 | 41 | 32 | 0,16 | 0,16 | 2,8 | 2,8 | 8,98 | 9,27 | 9,27 | 0,34 | 0,34 |
| т.48 | т.51 | 28 | 108 | 108 | 40,9 | 32,1 | 0,04 | 0,04 | 1,6 | 1,6 | 8,89 | 6,93 | 6,93 | 0,25 | 0,25 |
| т.51 | к | 26 | 76 | 76 | 40,8 | 32,2 | 0,12 | 0,12 | 4,7 | 4,7 | 8,65 | 4,44 | 4,44 | 0,34 | 0,34 |
| к | ул. Дзержинского,6 | 30 | 57 | 57 | 40,6 | 32,4 | 0,19 | 0,19 | 6,5 | 6,5 | 8,26 | 2,19 | 2,19 | 0,32 | 0,32 |
| к | ул. Дзержинского, 4 | 2 | 57 | 57 | 40,8 | 32,2 | 0,01 | 0,01 | 6,9 | 6,9 | 8,62 | 2,26 | 2,26 | 0,33 | 0,33 |
| т.48 | ул. Розы Люксембург,7 | 10 | 57 | 57 | 40,9 | 32,1 | 0,07 | 0,07 | 7,4 | 7,4 | 8,83 | 2,33 | 2,33 | 0,34 | 0,34 |
| т.40 | т.44 | 132 | 159 | 159 | 41,1 | 31,9 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 9,29 | 14,05 | 14,05 | 0,23 | 0,23 |
| т.58 | т.66 | 60 | 108 | 108 | 40,3 | 32,7 | 0,42 | 0,42 | 7,1 | 7,1 | 7,57 | 14,63 | 14,63 | 0,53 | 0,53 |
| т.66 | т.67 | 9 | 108 | 108 | 40,2 | 32,8 | 0,06 | 0,06 | 7,1 | 7,1 | 7,44 | 14,63 | 14,63 | 0,53 | 0,53 |
| т.67 | Клуб | 25 | 76 | 76 | 40 | 33 | 0,2 | 0,2 | 8 | 8 | 7,04 | 5,77 | 5,77 | 0,44 | 0,44 |
| т.69 | т.70 | 25 | 57 | 57 | 40 | 33 | 0,04 | 0,04 | 1,6 | 1,6 | 7,08 | 1,09 | 1,09 | 0,16 | 0,16 |
| т.70 | т.72 | 2 | 32 | 32 | 40 | 33 | 0,07 | 0,07 | 35,2 | 35,2 | 6,94 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 0,48 |
| т.70 | т.71 | 14 | 32 | 32 | 40 | 33 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 0,6 | 7,07 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| т.58 | т.59 | 53 | 89 | 89 | 40,4 | 32,6 | 0,34 | 0,34 | 6,5 | 6,5 | 7,73 | 8,25 | 8,25 | 0,45 | 0,45 |
| т.12 | т.55 | 69 | 108 | 108 | 41,2 | 31,8 | 1,45 | 1,45 | 21,1 | 21,1 | 9,45 | 25,26 | 25,26 | 0,92 | 0,92 |
| т.55 | т.58 | 30 | 108 | 108 | 40,7 | 32,3 | 0,52 | 0,52 | 17,3 | 17,3 | 8,42 | 22,88 | 22,88 | 0,83 | 0,83 |
| т.55 | т. 56 (рынок) | 6 | 32 | 32 | 41,1 | 31,9 | 0,13 | 0,13 | 22 | 22 | 9,19 | 0,76 | 0,76 | 0,38 | 0,38 |
| т.55 | к | 5,7 | 76 | 76 | 41,2 | 31,8 | 0,01 | 0,01 | 1,1 | 1,1 | 9,44 | 1,62 | 1,62 | 0,12 | 0,12 |
| т.13 | ул. Карла Маркса,6 | 8 | 57 | 57 | 42,6 | 30,4 | 0,04 | 0,04 | 4,8 | 4,8 | 12,18 | 1,88 | 1,88 | 0,27 | 0,27 |
| т.59 | Торговые ряды | 6 | 76 | 76 | 40,3 | 32,7 | 0,03 | 0,03 | 4,7 | 4,7 | 7,67 | 4,42 | 4,42 | 0,34 | 0,34 |
| т.59 | т.60 | 40 | 76 | 76 | 40,2 | 32,8 | 0,13 | 0,13 | 3,2 | 3,2 | 7,47 | 3,65 | 3,65 | 0,28 | 0,28 |
| т.60 | т.63 | 60 | 76 | 76 | 40,1 | 32,9 | 0,11 | 0,11 | 1,8 | 1,8 | 7,26 | 2,71 | 2,71 | 0,21 | 0,21 |
| т.60 | Пенсионный фонд | 10 | 57 | 57 | 40,2 | 32,8 | 0,01 | 0,01 | 1,2 | 1,2 | 7,45 | 0,94 | 0,94 | 0,14 | 0,14 |
| т.63 | Библиотека | 6 | 32 | 32 | 39,7 | 33,3 | 0,44 | 0,44 | 73,6 | 73,6 | 6,38 | 1,39 | 1,39 | 0,69 | 0,69 |
| т.63 | т.64 | 15 | 76 | 76 | 40,1 | 32,9 | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 0,4 | 7,25 | 1,32 | 1,32 | 0,1 | 0,1 |
| т.64 | Центр занятости | 30 | 57 | 57 | 40,1 | 32,9 | 0,07 | 0,07 | 2,4 | 2,4 | 7,11 | 1,32 | 1,32 | 0,19 | 0,19 |
| т.82 | Школа №2 | 60 | 159 | 159 | 37,4 | 35,6 | 0,04 | 0,04 | 0,7 | 0,7 | 1,79 | 13,12 | 13,12 | 0,21 | 0,21 |
| т.82 | т.85 | 15 | 89 | 89 | 37,4 | 35,6 | 0,07 | 0,07 | 4,5 | 4,5 | 1,73 | 6,85 | 6,85 | 0,37 | 0,37 |
| т.85 | Центр творчества №1 | 23,6 | 57 | 57 | 37,2 | 35,8 | 0,17 | 0,17 | 7,1 | 7,1 | 1,4 | 2,29 | 2,29 | 0,33 | 0,33 |
| т.85 | Центр творчества №2 | 15 | 89 | 89 | 37,3 | 35,7 | 0,03 | 0,03 | 2 | 2 | 1,67 | 4,57 | 4,57 | 0,25 | 0,25 |
| т.78 | т.81 | 122 | 159 | 159 | 37,5 | 35,5 | 0,37 | 0,37 | 3 | 3 | 1,92 | 28,25 | 28,25 | 0,46 | 0,46 |
| т.81 | т.82 | 10 | 159 | 159 | 37,4 | 35,6 | 0,03 | 0,03 | 3 | 3 | 1,86 | 28,25 | 28,25 | 0,46 | 0,46 |
| т.77 | т.78 | 14 | 159 | 159 | 37,8 | 35,2 | 0,04 | 0,04 | 3,1 | 3,1 | 2,67 | 28,45 | 28,45 | 0,46 | 0,46 |
| т.78 | пер. Новый,6 | 15 | 32 | 32 | 37,8 | 35,2 | 0,02 | 0,02 | 1,4 | 1,4 | 2,62 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| т.77 | ул. Советская,9 | 25 | 57 | 57 | 37,6 | 35,4 | 0,24 | 0,24 | 9,4 | 9,4 | 2,28 | 2,64 | 2,64 | 0,38 | 0,38 |
| тк. | т.77 | 40 | 159 | 159 | 37,9 | 35,1 | 0,15 | 0,15 | 3,7 | 3,7 | 2,75 | 31,09 | 31,09 | 0,5 | 0,5 |
| т.18 | т.20 | 3 | 133 | 133 | 39,5 | 33,5 | 0,03 | 0,03 | 11,6 | 11,6 | 6,08 | 33,92 | 33,92 | 0,79 | 0,79 |
| т.20 | тк. | 40 | 108 | 108 | 38 | 35 | 1,52 | 1,52 | 38 | 38 | 3,05 | 33,92 | 33,92 | 1,23 | 1,23 |
| т.13 | т.15 | 274 | 159 | 159 | 41,1 | 31,9 | 1,57 | 1,57 | 5,7 | 5,7 | 9,12 | 38,79 | 38,79 | 0,63 | 0,63 |
| т.15 | т.17 | 100 | 133 | 133 | 39,6 | 33,4 | 1,43 | 1,43 | 14,3 | 14,3 | 6,27 | 37,69 | 37,69 | 0,88 | 0,88 |
| т.17 | т.18 | 4 | 133 | 133 | 39,6 | 33,4 | 0,06 | 0,06 | 14,3 | 14,3 | 6,15 | 37,69 | 37,69 | 0,88 | 0,88 |
| т.67 | т.69 | 54 | 108 | 108 | 40,1 | 32,9 | 0,14 | 0,14 | 2,6 | 2,6 | 7,16 | 8,86 | 8,86 | 0,32 | 0,32 |
| т.15 | Посадский дворик | 4 | 57 | 57 | 41,1 | 31,9 | 0,01 | 0,01 | 1,6 | 1,6 | 9,11 | 1,1 | 1,1 | 0,16 | 0,16 |
| т.18 | ИП Марченко | 6 | 76 | 76 | 39,6 | 33,4 | 0,02 | 0,02 | 3,4 | 3,4 | 6,11 | 3,77 | 3,77 | 0,29 | 0,29 |
| т.69 | т.69а | 27 | 89 | 89 | 39,9 | 33,1 | 0,16 | 0,16 | 5,8 | 5,8 | 6,85 | 7,77 | 7,77 | 0,42 | 0,42 |
| т.74 | к | 10 | 57 | 57 | 39,3 | 33,7 | 0,22 | 0,22 | 22,3 | 22,3 | 5,62 | 4,06 | 4,06 | 0,59 | 0,59 |
| к |  | 2 | 57 | 57 | 39,3 | 33,7 | 0,03 | 0,03 | 16,8 | 16,8 | 5,56 | 3,52 | 3,52 | 0,51 | 0,51 |
| к | МКУ «ЦОДА» | 15 | 32 | 32 | 39,1 | 33,9 | 0,16 | 0,16 | 10,9 | 10,9 | 5,3 | 0,54 | 0,54 | 0,27 | 0,27 |
| т.74 | АО Ростелеком | 35 | 57 | 57 | 38,9 | 34,1 | 0,65 | 0,65 | 18,7 | 18,7 | 4,76 | 3,71 | 3,71 | 0,54 | 0,54 |
| т.94 | т.97 | 15 | 89 | 89 | 37 | 36 | 0,06 | 0,06 | 4 | 4 | 1,09 | 6,46 | 6,46 | 0,35 | 0,35 |
| т.97 | т.100 | 21 | 89 | 89 | 37 | 36 | 0,08 | 0,08 | 4 | 4 | 0,92 | 6,46 | 6,46 | 0,35 | 0,35 |
| т.100 | т.103 | 12 | 89 | 89 | 36,9 | 36,1 | 0,03 | 0,03 | 2,5 | 2,5 | 0,86 | 5,11 | 5,11 | 0,28 | 0,28 |
| т.105 | т.108 | 20 | 89 | 89 | 36,8 | 36,2 | 0,05 | 0,05 | 2,5 | 2,5 | 0,59 | 5,11 | 5,11 | 0,28 | 0,28 |
| т.103 | т.104 | 30 | 89 | 89 | 36,9 | 36,1 | 0,07 | 0,07 | 2,5 | 2,5 | 0,71 | 5,11 | 5,11 | 0,28 | 0,28 |
| т.104 | т.105 | 5 | 89 | 89 | 36,8 | 36,2 | 0,01 | 0,01 | 2,5 | 2,5 | 0,69 | 5,11 | 5,11 | 0,28 | 0,28 |
| т.108 | Лучанинова | 20 | 76 | 76 | 36,8 | 36,2 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1 | 0,55 | 2 | 2 | 0,15 | 0,15 |
| т.105 | Хлебный | 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т.100 | ул. Урицкого,1 | 6 | 57 | 57 | 36,9 | 36,1 | 0,02 | 0,02 | 2,5 | 2,5 | 0,89 | 1,36 | 1,36 | 0,2 | 0,2 |
| Судебн.деп | к | 6 | 32 | 32 | 37,1 | 35,9 | 0,48 | 0,48 | 79,7 | 79,7 | 1,14 | 1,45 | 1,45 | 0,72 | 0,72 |
| т.94 | к | 40 | 76 | 76 | 37,1 | 35,9 | 0,03 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 1,14 | 1,81 | 1,81 | 0,14 | 0,14 |
| т.108 | т.111 | 20 | 89 | 89 | 36,8 | 36,2 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 0,58 | 1,75 | 1,75 | 0,09 | 0,09 |
| т.111 | т.112 | 17 | 45 | 45 | 36,7 | 36,3 | 0,06 | 0,06 | 3,8 | 3,8 | 0,45 | 0,92 | 0,92 | 0,21 | 0,21 |
| т.112 | Сбербанк гараж | 15 | 45 | 45 | 36,7 | 36,3 | 0,06 | 0,06 | 3,8 | 3,8 | 0,33 | 0,92 | 0,92 | 0,21 | 0,21 |
| т.108 | РОВД | 6 | 76 | 76 | 36,8 | 36,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,58 | 1,35 | 1,35 | 0,1 | 0,1 |
| т.111 | к | 20 | 89 | 89 | 36,8 | 36,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,57 | 0,84 | 0,84 | 0,05 | 0,05 |
| к | РОВД1 | 10 | 57 | 57 | 36,8 | 36,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,57 | 0,29 | 0,29 | 0,04 | 0,04 |
| к | РОВД2 | 4,2 | 32 | 32 | 36,7 | 36,3 | 0,05 | 0,05 | 11,2 | 11,2 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,27 | 0,27 |
| т.82 | т.87 | 2 | 159 | 159 | 37,4 | 35,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,86 | 8,28 | 8,28 | 0,13 | 0,13 |
| т.87 | т.88 | 53 | 133 | 133 | 37,4 | 35,6 | 0,04 | 0,04 | 0,7 | 0,7 | 1,79 | 8,28 | 8,28 | 0,19 | 0,19 |
| т.88 | т.92 | 211 | 133 | 133 | 37,2 | 35,8 | 0,15 | 0,15 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 8,28 | 8,28 | 0,19 | 0,19 |
| тк. | т.23 | 20 | 76 | 76 | 38 | 35 | 0,04 | 0,04 | 1,9 | 1,9 | 2,97 | 2,83 | 2,83 | 0,22 | 0,22 |
| т.92 | т.94 | 65 | 108 | 108 | 37,1 | 35,9 | 0,15 | 0,15 | 2,3 | 2,3 | 1,21 | 8,28 | 8,28 | 0,3 | 0,3 |
| т.26 | Казначейство | 87 | 76 | 76 | 37,8 | 35,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 2,2 | 2,2 | 0,17 | 0,17 |
| т.23 | т.26 | 70 | 76 | 76 | 37,9 | 35,1 | 0,11 | 0,11 | 1,5 | 1,5 | 2,75 | 2,53 | 2,53 | 0,19 | 0,19 |
| т.26 | пер. 1-й Советский, 4 | 10 | 32 | 32 | 37,8 | 35,2 | 0,04 | 0,04 | 4,3 | 4,3 | 2,67 | 0,34 | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| т.23 | пер. 1-й Советский, 11 | 10 | 32 | 32 | 38 | 35 | 0,03 | 0,03 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| т.4 | т.5 | 1 | 325 | 325 | 42,9 | 30,1 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 12,84 | 126,28 | 126,28 | 0,48 | 0,48 |
| т.5 | т.6 | 1 | 325 | 325 | 42,9 | 30,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 12,84 | 60,34 | 60,34 | 0,23 | 0,23 |
| т.6 | т.30 | 35 | 159 | 159 | 42,4 | 30,6 | 0,49 | 0,49 | 13,9 | 13,9 | 11,87 | 60,34 | 60,34 | 0,97 | 0,97 |
| т.9 | т.12 | 190 | 273 | 273 | 42,7 | 30,3 | 0,18 | 0,18 | 1 | 1 | 12,36 | 65,94 | 65,94 | 0,36 | 0,36 |
| т.4 | т.9 | 75 | 273 | 273 | 42,8 | 30,2 | 0,16 | 0,16 | 2,1 | 2,1 | 12,52 | 98,32 | 98,32 | 0,54 | 0,54 |
| т.5 | т.9 | 62 | 273 | 273 | 42,9 | 30,1 | 0,06 | 0,06 | 1 | 1 | 12,72 | 65,94 | 65,94 | 0,36 | 0,36 |
| т.30 | т.32 | 120 | 133 | 133 | 42 | 31 | 0,39 | 0,39 | 3,3 | 3,3 | 11,09 | 18,04 | 18,04 | 0,42 | 0,42 |
| т.32 | ул. Карла Маркса ,12 | 60 | 89 | 89 | 41,4 | 31,6 | 0,6 | 0,6 | 10,1 | 10,1 | 9,88 | 10,28 | 10,28 | 0,55 | 0,55 |
| т.44 | Детский сад №1 | 34 | 89 | 89 | 41,1 | 31,9 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 9,28 | 1,64 | 1,64 | 0,09 | 0,09 |
| т.32 | ул. Карла Маркса,14 | 15 | 89 | 89 | 42 | 31 | 0,09 | 0,09 | 5,7 | 5,7 | 10,91 | 7,76 | 7,76 | 0,42 | 0,42 |
| т.20 | Телеком,1 | 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| т.51 | Музей | 4 | 57 | 57 | 40,9 | 32,1 | 0,03 | 0,03 | 8,4 | 8,4 | 8,83 | 2,49 | 2,49 | 0,36 | 0,36 |
| т.94 | т.92 | 16 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,78 | 4,4 | 4,4 | 0,04 | 0,04 |
| т.92 | тк.1/9 | 46 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,78 | 4,03 | 4,03 | 0,03 | 0,03 |
| т.12 | т.13 | 8 | 159 | 159 | 42,6 | 30,4 | 0,05 | 0,05 | 6,3 | 6,3 | 12,26 | 40,68 | 40,68 | 0,66 | 0,66 |
| тк.1/9 | Розы Люксембург,34 | 90 | 57 | 57 | 39,9 | 33,1 | 0,47 | 0,47 | 5,3 | 5,3 | 6,83 | 1,97 | 1,97 | 0,29 | 0,29 |
| т.77 | т.78 | 10 | 89 | 89 | 39,2 | 33,8 | 0,19 | 0,19 | 18,9 | 18,9 | 5,41 | 14,07 | 14,07 | 0,76 | 0,76 |
| к | Розы Люксембург,30 | 10 | 57 | 57 | 40 | 33 | 0,06 | 0,06 | 6,4 | 6,4 | 7,01 | 2,17 | 2,17 | 0,31 | 0,31 |
| т.78 | ул. Калинина,2 | 15 | 45 | 45 | 38,3 | 34,7 | 0,87 | 0,87 | 58,3 | 58,3 | 3,66 | 3,59 | 3,59 | 0,82 | 0,82 |
| т.78 | т.80 | 15 | 89 | 89 | 39 | 34 | 0,16 | 0,16 | 10,5 | 10,5 | 5,09 | 10,48 | 10,48 | 0,57 | 0,57 |
| тк.2 | т.76 | 119 | 108 | 108 | 39,6 | 33,4 | 0,78 | 0,78 | 6,5 | 6,5 | 6,24 | 14,07 | 14,07 | 0,51 | 0,51 |
| т.76 | т.77 | 12 | 89 | 89 | 39,4 | 33,6 | 0,23 | 0,23 | 18,9 | 18,9 | 5,78 | 14,07 | 14,07 | 0,76 | 0,76 |
| т.80 | т.81 | 10 | 89 | 89 | 38,9 | 34,1 | 0,1 | 0,1 | 10,5 | 10,5 | 4,88 | 10,48 | 10,48 | 0,57 | 0,57 |
| т.81 | т.82 | 10 | 89 | 89 | 38,8 | 34,2 | 0,1 | 0,1 | 10,5 | 10,5 | 4,67 | 10,48 | 10,48 | 0,57 | 0,57 |
| т.82 | т.83 | 4 | 89 | 89 | 38,8 | 34,2 | 0,04 | 0,04 | 10,5 | 10,5 | 4,59 | 10,48 | 10,48 | 0,57 | 0,57 |
| т.83 | т.84 | 4 | 89 | 89 | 38,8 | 34,2 | 0,04 | 0,04 | 10,5 | 10,5 | 4,51 | 10,48 | 10,48 | 0,57 | 0,57 |
| т.84 | ул. Калинина,4 | 15 | 45 | 45 | 37,9 | 35,1 | 0,87 | 0,87 | 57,8 | 57,8 | 2,77 | 3,58 | 3,58 | 0,81 | 0,81 |
| т.84 | т.86 | 25 | 89 | 89 | 38,6 | 34,4 | 0,11 | 0,11 | 4,5 | 4,5 | 4,28 | 6,9 | 6,9 | 0,37 | 0,37 |
| т.86 | т.87 | 10 | 89 | 89 | 38,6 | 34,4 | 0,05 | 0,05 | 4,5 | 4,5 | 4,19 | 6,9 | 6,9 | 0,37 | 0,37 |
| т.87 | ул. Горького,5 | 90 | 89 | 89 | 38,2 | 34,8 | 0,41 | 0,41 | 4,5 | 4,5 | 3,37 | 6,9 | 6,9 | 0,37 | 0,37 |
| тк.1/10 | т.115 | 30 | 76 | 76 | 40,4 | 32,6 | 0,03 | 0,03 | 1 | 1 | 7,72 | 2,06 | 2,06 | 0,16 | 0,16 |
| т.115 | т.116 | 6 | 76 | 76 | 40,4 | 32,6 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 7,7 | 2,06 | 2,06 | 0,16 | 0,16 |
| т.116 | тк.1/11 | 212 | 76 | 76 | 40,1 | 32,9 | 0,22 | 0,22 | 1 | 1 | 7,27 | 2,06 | 2,06 | 0,16 | 0,16 |
| тк.1/11 | тк.4 | 15 | 76 | 76 | 40,1 | 32,9 | 0,01 | 0,01 | 0,8 | 0,8 | 7,25 | 1,86 | 1,86 | 0,14 | 0,14 |
| т.2 | т.4 | 18 | 325 | 325 | 42,9 | 30,1 | 0,08 | 0,08 | 4,2 | 4,2 | 12,84 | 224,6 | 224,6 | 0,85 | 0,85 |
| тк.4 | тк.4/2 | 20 | 76 | 76 | 40,1 | 32,9 | 0,01 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | 7,23 | 1,48 | 1,48 | 0,11 | 0,11 |
| тк.4/2 | тк.4/3 | 30 | 57 | 57 | 40,1 | 32,9 | 0,04 | 0,04 | 1,2 | 1,2 | 7,15 | 0,95 | 0,95 | 0,14 | 0,14 |
| тк.4/3 | тк.4/4 | 20 | 57 | 57 | 40,1 | 32,9 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 0,6 | 7,13 | 0,67 | 0,67 | 0,1 | 0,1 |
| тк.4/4 | ул. Фабричный двор,6 | 10 | 32 | 32 | 40 | 33 | 0,05 | 0,05 | 5,1 | 5,1 | 7,03 | 0,37 | 0,37 | 0,18 | 0,18 |
| тк.4/4 | ул. Фабричный двор,8 | 10 | 32 | 32 | 40 | 33 | 0,04 | 0,04 | 3,5 | 3,5 | 7,06 | 0,31 | 0,31 | 0,15 | 0,15 |
| тк.4/3 | ул. Фабричный двор,7 | 10 | 32 | 32 | 40 | 33 | 0,03 | 0,03 | 3,1 | 3,1 | 7,09 | 0,28 | 0,28 | 0,14 | 0,14 |
| тк.4/2 | ул. Фабричный двор,4 | 15 | 45 | 45 | 40,1 | 32,9 | 0,02 | 0,02 | 1,2 | 1,2 | 7,19 | 0,53 | 0,53 | 0,12 | 0,12 |
| тк.4 | ул. Фабричный двор,5 | 15 | 45 | 45 | 40,1 | 32,9 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 0,6 | 7,23 | 0,38 | 0,38 | 0,09 | 0,09 |
| тк.1/11 | тк. 11 | 20 | 45 | 45 | 40,1 | 32,9 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 7,26 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| тк.1/9 | тк.1/10 | 51 | 219 | 219 | 40,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,78 | 2,06 | 2,06 | 0,02 | 0,02 |
| т.9 | т.10 | 3,3 | 89 | 89 | 42,8 | 30,2 | 0,01 | 0,01 | 3,2 | 3,2 | 12,5 | 5,83 | 5,83 | 0,31 | 0,31 |
| т.10 | т.11 | 2 | 89 | 89 | 42,7 | 30,3 | 0,01 | 0,01 | 3,2 | 3,2 | 12,49 | 5,83 | 5,83 | 0,31 | 0,31 |
| т.59 | ИП Гаспарян | 50 | 32 | 32 | 40,3 | 32,7 | 0,06 | 0,06 | 1,2 | 1,2 | 7,61 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |
| к | суд | 41,5 | 57 | 57 | 37,1 | 35,9 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 1,13 | 0,36 | 0,36 | 0,05 | 0,05 |
| т.69а | т.74 | 27 | 76 | 76 | 39,5 | 33,5 | 0,39 | 0,39 | 14,5 | 14,5 | 6,07 | 7,77 | 7,77 | 0,59 | 0,59 |
| тк.2 |  | 10 | 32 | 32 | 40,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 7,79 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |

Таблица 3А. Характеристика тепловых сетей от котельной (ул. Советская, д.67)

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (изб.), м Под. | Напор в конечном узле (изб.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | т.1 | 1 | 89 | 89 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 4,99 | 5,82 | 5,82 | 0,31 | 0,31 |
| ТК-1 | детский сад,№2 | 20 | 76 | 76 | 19,8 | 15,2 | 0,07 | 0,07 | 3,3 | 3,3 | 4,62 | -3,72 | 3,72 | 0,28 | -0,28 |
| т.6 | ТК-1 | 135 | 108 | 108 | 19,8 | 15,2 | 0,06 | 0,06 | 0,5 | 0,5 | 4,62 | 3,72 | 3,72 | 0,14 | 0,14 |
| т.1 | военкомат, | 2 | 57 | 57 | 20 | 15 | 0,01 | 0,01 | 6 | 6 | 4,97 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,3 |
| т.1 | т.4 | 4,5 | 57 | 57 | 19,9 | 15,1 | 0,08 | 0,08 | 18,8 | 18,8 | 4,82 | 3,72 | 3,72 | 0,54 | 0,54 |
| т.4 | т.6 | 11,5 | 76 | 76 | 19,9 | 15,1 | 0,04 | 0,04 | 3,3 | 3,3 | 4,75 | 3,72 | 3,72 | 0,28 | 0,28 |

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Расход теплоносителя, т/ч | Внутр. сопр., м | Тип присоединения | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Располаг. напор на вводе, м | Количество шайб, шт. | Диаметр шайб, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магазин,Агро | 0,0073 | 0,29 | 1 | прямое | 36,89 | 21,11 | 15,78 | 3 | 1 |
| ул. Загородная,28 | 0,181 | 7,24 | 1 | прямое | 36,76 | 21,24 | 15,51 | 13,8 | 1 |
| ул. Загородная,30 | 0,261 | 10,44 | 1 | прямое | 33,88 | 24,12 | 9,77 | 18,8 | 1 |
| ЦРБ,инфекц. отделение | 0,0765 | 3,06 | 1 | прямое | 37,34 | 20,66 | 16,67 | 8,8 | 1 |
| ЦРБ,поликлиника | 0,1127 | 4,51 | 1 | прямое | 38,5 | 19,5 | 19 | 10,3 | 1 |
| ЦРБ,хирургия | 0,1853 | 7,41 | 1 | прямое | 38,27 | 19,73 | 18,54 | 13,3 | 1 |
| ЦРБ,хоз.блок | 0,0457 | 1,83 | 1 | прямое | 38,43 | 19,57 | 18,85 | 6,6 | 1 |

Результаты тепло-гидравлического расчета потребителей от источника в таблицах 12-14.

Таблица 4А. Результаты тепло-гидравлического расчета потребителей от источника – котельная ЦРБ  параметры: Рпр=4,0 атм, Робр=1,8 атм, Нр=22 м.в.ст.,G=34,7 т/ч, температурный график 95/70 0С

Таблица 13. Результаты тепло-гидравлического расчета потребителей от источника – котельная «Городок»  параметры: Рпр=4,3 атм, Робр=3,0 атм, Нр=13 м.в.ст.,G=224,53т/ч, температурный график 95/70 0С

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Расход теплоносителя, т/ч | Коэф. гидрав. разрегул. | Внутр. сопр., м | Тип присоединения | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Располаг. напор на вводе, м | Количество шайб, шт. | Диаметр шайб, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО,Тандер | 0,033 | 1,32 | 1 | 1 | прямое | 42,39 | 30,61 | 11,79 | 1 | 6,3 |
| Библиотека,. | 0,0348 | 1,39 | 1 | 1 | прямое | 39,69 | 33,31 | 6,37 | 1 | 7,7 |
| гараж,МКУ ЦОДА | 0,0134 | 0,54 | 1 | 1 | прямое | 39,14 | 33,86 | 5,27 | 1 | 5,1 |
| гараж,райпо | 0,0128 | 0,51 | 1 | 1 | прямое | 40,03 | 32,97 | 7,05 | 1 | 4,6 |
| гараж,РОВД1 | 0,0097 | 0,29 | 0,74 | 1 | прямое | 36,78 | 36,22 | 0,57 |  |  |
| гараж,РОВД2 | 0,0201 | 0,54 | 0,66 | 1 | прямое | 36,73 | 36,27 | 0,46 |  |  |
| гараж,суд | 0,0091 | 0,36 | 1 | 1 | прямое | 37,06 | 35,94 | 1,13 | 1 | 9,9 |
| гараж,школа | 0,0368 | 1,47 | 1 | 1 | прямое | 39,97 | 33,03 | 6,95 | 1 | 7,8 |
| Детский сад,№1 | 0,0409 | 1,64 | 1 | 1 | прямое | 41,14 | 31,86 | 9,28 | 1 | 7,5 |
| Детский сад,№3 | 0,0858 | 3,43 | 1 | 1 | прямое | 39,95 | 33,05 | 6,9 | 1 | 11,9 |
| ЗАГС,. | 0,0241 | 0,96 | 1 | 1 | прямое | 39,94 | 33,06 | 6,87 | 1 | 6,3 |
| ИП,Гаспарян | 0,0044 | 0,18 | 1 | 1 | прямое | 40,3 | 32,7 | 7,61 | 1 | 3,0 |
| ИП,Марченко | 0,0943 | 3,77 | 1 | 1 | прямое | 39,55 | 33,45 | 6,11 | 1 | 12,9 |
| казначейство,. | 0,0549 | 2,2 | 1 | 1 | прямое | 37,77 | 35,23 | 2,55 | 1 | 13,3 |
| Клуб,. | 0,1443 | 5,77 | 1 | 1 | прямое | 40,01 | 32,99 | 7,03 | 1 | 15,3 |
| Лучанинова,. | 0,0444 | 1,35 | 0,75 | 1 | прямое | 36,79 | 36,21 | 0,58 |  |  |
| МКУ ЦОДА,. | 0,088 | 3,52 | 1 | 1 | прямое | 39,26 | 33,74 | 5,52 | 1 | 12,9 |
| МКУДОД,ДФООЦ | 0,0034 | 0,14 | 1 | 1 | прямое | 40,1 | 32,9 | 7,21 | 2 | 3,0 |
| музей,. | 0,0623 | 2,49 | 1 | 1 | прямое | 40,9 | 32,1 | 8,81 | 1 | 9,7 |
| МУП,рынок | 0,0191 | 0,76 | 1 | 1 | прямое | 41,07 | 31,93 | 9,15 | 1 | 5,2 |
| ОАО,Ростелеком | 0,0928 | 3,71 | 1 | 1 | прямое | 38,88 | 34,12 | 4,76 | 1 | 13,8 |
| Пенсионный,фонд | 0,0235 | 0,94 | 1 | 1 | прямое | 40,22 | 32,78 | 7,45 | 1 | 6,1 |
| пер. 1-й Советский,11 | 0,0075 | 0,3 | 1 | 1 | прямое | 37,95 | 35,05 | 2,89 | 1 | 4,7 |
| пер. 1-й Советский,4 | 0,0085 | 0,34 | 1 | 1 | прямое | 37,83 | 35,17 | 2,66 | 1 | 5,1 |
| пер. Набережный,15 | 0,0321 | 1,28 | 1 | 1 | прямое | 42,71 | 30,29 | 12,43 | 1 | 6,2 |
| пер. Новый,6 | 0,0049 | 0,2 | 1 | 1 | прямое | 37,81 | 35,19 | 2,62 | 1 | 3,9 |
| пос. 9-е Января,1 | 0,0397 | 1,59 | 1 | 1 | прямое | 42,27 | 30,73 | 11,54 | 1 | 6,9 |
| пос. 9-е Января,11 | 0,0485 | 1,94 | 1 | 1 | прямое | 40,27 | 32,73 | 7,53 | 1 | 8,7 |
| пос. 9-е Января,13 | 0,0531 | 2,12 | 1 | 1 | прямое | 40,25 | 32,75 | 7,5 | 1 | 9,1 |
| пос. 9-е Января,15а | 0,0618 | 2,47 | 1 | 1 | прямое | 40,31 | 32,69 | 7,63 | 1 | 9,8 |
| пос. 9-е Января,19 | 0,0093 | 0,37 | 1 | 1 | прямое | 40,38 | 32,62 | 7,76 | 1 | 3,8 |
| пос. 9-е Января,21 | 0,1925 | 7,7 | 1 | 1 | прямое | 40,04 | 32,96 | 7,08 | 1 | 17,7 |
| пос. 9-е Января,21а | 0,0094 | 0,38 | 1 | 1 | прямое | 40,06 | 32,94 | 7,13 | 1 | 3,9 |
| пос. 9-е Января,26 | 0,0086 | 0,35 | 1 | 1 | прямое | 40,06 | 32,94 | 7,12 | 1 | 3,8 |
| пос. 9-е Января,3 | 0,0347 | 1,39 | 1 | 1 | прямое | 42,28 | 30,72 | 11,57 | 1 | 6,5 |
| пос. 9-е Января,9 | 0,0581 | 2,32 | 1 | 1 | прямое | 40,31 | 32,69 | 7,62 | 1 | 9,5 |
| Посадский,дворик | 0,0275 | 1,1 | 1 | 1 | прямое | 41,05 | 31,95 | 9,1 | 1 | 6,2 |
| РОВД,. | 0,0675 | 2 | 0,73 | 1 | прямое | 36,77 | 36,23 | 0,55 |  |  |
| Ромашка,. | 0,0031 | 0,12 | 1 | 1 | прямое | 40,03 | 32,97 | 7,07 | 2 | 3,0 |
| сбербанк,. | 0,0401 | 0,92 | 0,53 | 1 | прямое | 36,66 | 36,34 | 0,33 |  |  |
| Соц. центр,Росток | 0,0395 | 1,58 | 1 | 1 | прямое | 39,98 | 33,02 | 6,97 | 1 | 8,0 |
| Союз,. | 0,0405 | 1,62 | 1 | 1 | прямое | 41,22 | 31,78 | 9,44 | 1 | 7,5 |
| Судебный,деп. | 0,084 | 1,45 | 0,43 | 1 | прямое | 36,59 | 36,41 | 0,19 |  |  |
| торговые ряды,. | 0,1105 | 4,42 | 1 | 1 | прямое | 40,33 | 32,67 | 7,66 | 1 | 13,1 |
| ул. Горького,3 | 0,4121 | 16,49 | 1 | 1 | прямое | 39,87 | 33,13 | 6,73 | 1 | 26,2 |
| ул. Горького,5 | 0,1725 | 6,9 | 1 | 1 | прямое | 38,18 | 34,82 | 3,36 | 1 | 21,2 |
| ул. Дзержинского,4 | 0,0564 | 2,26 | 1 | 1 | прямое | 40,8 | 32,2 | 8,61 | 1 | 9,1 |
| ул. Дзержинского,6 | 0,0547 | 2,19 | 1 | 1 | прямое | 40,62 | 32,38 | 8,25 | 1 | 9,0 |
| ул. Калинина,1 | 0,0752 | 3,01 | 1 | 1 | прямое | 40,01 | 32,99 | 7,01 | 1 | 11,1 |
| ул. Калинина,3 | 0,0346 | 1,39 | 1 | 1 | прямое | 39,95 | 33,05 | 6,9 | 1 | 7,6 |
| ул. Калинина,7 | 0,0376 | 1,5 | 1 | 1 | прямое | 39,63 | 33,37 | 6,27 | 1 | 8,1 |
| ул. Калинина,9 | 0,0457 | 1,83 | 1 | 1 | прямое | 39,62 | 33,38 | 6,25 | 1 | 8,9 |
| ул. Карла Маркса,12 | 0,257 | 10,28 | 1 | 1 | прямое | 41,43 | 31,57 | 9,86 | 1 | 18,6 |
| ул. Карла Маркса,14 | 0,1939 | 7,76 | 1 | 1 | прямое | 41,95 | 31,05 | 10,9 | 1 | 15,7 |
| ул. Карла Маркса,6 | 0,0471 | 1,88 | 1 | 1 | прямое | 42,59 | 30,41 | 12,17 | 1 | 7,5 |
| ул. Карла Маркса,7 | 0,2377 | 9,51 | 1 | 1 | прямое | 41,12 | 31,88 | 9,23 | 1 | 18,2 |
| ул. Карла Маркса,9 | 0,1816 | 7,27 | 1 | 1 | прямое | 41,42 | 31,58 | 9,84 | 1 | 15,6 |
| ул. Розы Люксембург,20 | 0,0493 | 1,97 | 1 | 1 | прямое | 42,64 | 30,36 | 12,29 | 1 | 7,7 |
| ул. Розы Люксембург,22 | 0,0496 | 1,98 | 1 | 1 | прямое | 42,63 | 30,37 | 12,25 | 1 | 7,7 |
| ул. Розы Люксембург,24 | 0,0469 | 1,87 | 1 | 1 | прямое | 42,66 | 30,34 | 12,31 | 1 | 7,5 |
| ул. Розы Люксембург,28 | 0,2612 | 10,45 | 1 | 1 | прямое | 40,22 | 32,78 | 7,45 | 1 | 20,3 |
| ул. Розы Люксембург,30 | 0,0542 | 2,17 | 1 | 1 | прямое | 40 | 33 | 6,99 | 1 | 9,4 |
| ул. Розы Люксембург,34 | 0,0493 | 1,97 | 1 | 1 | прямое | 39,91 | 33,09 | 6,82 | 1 | 9,0 |
| ул. Розы Люксембург,4 | 0,1945 | 7,78 | 1 | 1 | прямое | 41,04 | 31,96 | 9,08 | 1 | 16,5 |
| ул. Розы Люксембург,6 | 0,0924 | 3,7 | 1 | 1 | прямое | 41,48 | 31,52 | 9,95 | 1 | 11,1 |
| ул. Розы Люксембург,7 | 0,0584 | 2,33 | 1 | 1 | прямое | 40,91 | 32,09 | 8,82 | 1 | 9,1 |
| ул. Розы Люксембург,9 | 0,0787 | 3,15 | 1 | 1 | прямое | 41,13 | 31,87 | 9,26 | 1 | 10,5 |
| ул. Советская,9 | 0,066 | 2,64 | 1 | 1 | прямое | 37,63 | 35,37 | 2,26 | 1 | 15,3 |
| ул. Урицкого,1 | 0,0361 | 1,36 | 0,93 | 1 | прямое | 36,94 | 36,06 | 0,88 |  |  |
| ул. Фабричный двор,11 | 0,0051 | 0,2 | 1 | 1 | прямое | 40,13 | 32,87 | 7,26 | 1 | 3,0 |
| ул. Фабричный двор,4 | 0,0131 | 0,53 | 1 | 1 | прямое | 40,09 | 32,91 | 7,19 | 1 | 4,6 |
| ул. Фабричный двор,5 | 0,0094 | 0,38 | 1 | 1 | прямое | 40,11 | 32,89 | 7,23 | 1 | 3,9 |
| ул. Фабричный двор,6 | 0,0091 | 0,37 | 1 | 1 | прямое | 40,01 | 32,99 | 7,02 | 1 | 3,8 |
| ул. Фабричный двор,7 | 0,0071 | 0,28 | 1 | 1 | прямое | 40,04 | 32,96 | 7,08 | 1 | 3,4 |
| ул. Фабричный двор,8 | 0,0076 | 0,31 | 1 | 1 | прямое | 40,02 | 32,98 | 7,05 | 1 | 3,6 |
| ул.Калинина,2 | 0,0898 | 3,59 | 1 | 1 | прямое | 38,27 | 34,73 | 3,54 | 1 | 15,0 |
| ул.Калинина,4 | 0,0895 | 3,58 | 1 | 1 | прямое | 37,83 | 35,17 | 2,66 | 1 | 16,7 |
| центр нар твор.,1 | 0,0572 | 2,29 | 1 | 1 | прямое | 37,19 | 35,81 | 1,38 | 1 | 19,3 |
| центр нар твор.,2 | 0,1141 | 4,57 | 1 | 1 | прямое | 37,33 | 35,67 | 1,67 | 1 | 23,6 |
| Центр,занятости | 0,033 | 1,32 | 1 | 1 | прямое | 40,05 | 32,95 | 7,1 | 1 | 7,3 |
| Школа,№1 | 0,1778 | 7,11 | 1 | 1 | прямое | 39,9 | 33,1 | 6,8 | 1 | 17,2 |
| школа,№2 | 0,328 | 13,12 | 1 | 1 | прямое | 37,39 | 35,61 | 1,78 | 1 | 38,5 |

Рисунок 1А. График падения напоров от источника (котельная «Городок» ) до Ул.Горького,5

Рисунок 2А. График падения напора от Источника – до  Школа №2

Рисунок 3А. График падения напора от Источника – до ОАО Ростелеком